„ ОВЕРДРАЙВ „ АД – СОФИЯ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Към Заявление на „ОВЕРДРАЙВ” АД, гр. СОФИЯ за  утвърждаване на преференциална цена на електрическата енергия, произведена от

тригенерационната инсталация на фирмата

- ОПИСАНИЕ НА КОГЕНЕРАЦИОННАТА ИНСТАЛАЦИЯ

Инсталацията за комбинирано  производство на електрическа и топлинна енергия е изградена на базата на два газови ко-генератора, тип “CENTO  T120 SPE” на фирмата TEDOM – Чехия, с инсталирана електрическа мощност Nel = 2 х 125 kW и топлинна мощност 2 х 165 kW . Инсталацията включва следните основни компоненти:

-      Два 6 цилиндрови газо- бутални двигатели ( ГБД ) с фабрични

№ 0001254111 и 0001254112.

- Два електрически генератора

- спомагателно оборудване – пускови системи, система за охлаждане, система за оползотворяване на топлината на изходящите газове, смазочна система, система за захранване с гориво;

- системи за регулиране и управление на електропроизводството;

- системи за връзка с електрическата мрежа;

- системи за вентилация и подготовка на въздуха за горене;

- система от присъединителни тръбопроводи, топлообменници, помпи, регулираща и спирателна арматура;

- топлинен акумулатор – бака за охладена вода на чилъра, с обем  5 м3 ;

- колекторна схема на топлинните консуматори за отопление и БГВ;

- абсорбционен чилър – Кериър- 180 квт

Базовите технически данни на когенераторите TEDOM – CENTO T120 SPE, са както следва:

  - Максимална изходяща електрическа мощност -125 kw

  - Максимална изходяща топлинна мощност         -165 kw

  - Консумирано гориво                                               - 337 kw

  - Електрическа ефективност                                   -  37,1 %

  - Топлинна ефективност                                          -  48,4 %

  - Обща енергийна ефективност                             - 85,5  %

  - Консумация на газ при 100% изход.мощност    - 35,7 м3/ч

  - Консумация на газ при   75% изход.мощност    - 27,6 м3/ч

  - Консумация на газ при   50% изход.мощност    - 21,9 м3/ч

Когенерационната инсталация, топлинния акумулатор и връзката с отоплителната и охлаждаща инсталацията на фирмата е въведена в експлоатация на 20.11.2008 год.

Топлинната мощност се ползва за производство на гореща вода и за абсорбционния чилър –Кериър – 180 kw, който произвежда студ за климатичната инсталация.

Топлинната мощност се реализира чрез утилизация на топлината на изходящите газове, смазочната система и системата за захранване с гориво.

Инсталацията работи  8760 часа годишно, като осигурява на присъединените към нея консуматори, топлинна енергия под формата на гореща вода при температурен режим 70 – 50 оС.

Инсталацията има съответната газосигнализационна и защитна система.

- ПРОИЗВЕДЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

През 2015 год. когенерационната инсталация се предвижда да произведе:

3.1 Произв. бруто електрическа енергия     - 625 МВТЧ

3.2. Топлинна енергия                               - 820 МВТЧ

Тази производствена програма, покрива нуждите на  сградата на „ОВЕРДРАЙВ” АД. Излишната електрическа енергия ще бъде продадена на ЧЕЗ Електро България ЕАД.

- ИНВЕСТИЦИОННА И РЕМОНТНА ПРОГРАМА

През 2015 год „ОВЕРДРАЙВ” АД, не предвижда инвестиционни разходи за тригенерационната си инсталация.

През 2015 год ремонтната програма предвижда първи междинен ремонт на двата когенератора. Ремонтът ще бъде извършен от специализираната фирма на доставчика „СЕНТО”

- УСЛОВНО – ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

Дълготрайните материални активи, с първоначална стойност 710 хил.лв, към 01.01.2014 год са амортизирани до 506 хил.лв, и през 2015 год ще бъдат амортизирани с още 49 хил.лв.

На пръв поглед мощността на когенераторите е завишена, защото през отоплителния сезон работи само един когенератор и той е достатъчен да покрива нуждите за отопление на климатичната инсталация.

Известно е обаче, че отоплителната мощност е оразмерена по летния топлинен товар на сградата на „ОВЕРДРАЙВ”. Този летен товар се обезпечава от абсорбционният чилър, чиято мощност е 180 квт. Това количество студ може да се получи от 300 квт топлинна енергия / 90/70оС /. По тази причина са инсталирани два когенератора с обща топлинна мощност 330 квт.

Поради ниската преференциална цена на електрическата енергия, която определя ДКЕВР и респективно, много високата цена на топлинната енергия за собствена консумация ние принудително ограничаваме мощността на системата, за сметка на конфорта на обитаване на сградата през горещите летни дни.

Разходите за труд, ремонти и др. са ограничени до възможния минимум.

- ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

95 % от променливите разходи се изразходват за

гориво, включително за акциз.

Цената на горивото – природен газ е утвърдената от

ДКЕВР на дистрибутора „СОФИЯГАЗ” АД .

- ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ НА КАПИТАЛА

Нормата на възвръщаемост на собствения капитал е определена на 4 %.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Получената преференциална цена на електрическата енергия, без добавка от ДКЕВР отразява вярно необходимите годишни приходи и възвръщаемост на капитала на тригенерационната ни инсталация, поради което моля да бъде утвърдена от ДКЕВР.

Изпълнителен Директор:

/Даниел Дончев/