Данни и доказателства за определяне на допустимите размери на технологичните разходи на топлинна енергия при преноса на топлинна енергия

Обосновка на прогнозните количества топлинна енергия за технологични разходи в топлопреносните мрежи и абонатните станции с топлоносител гореща вода и водна пара от:

- топлоотдаване на от топлопроводите и съоръженията към тях;

- топлоотдаване на от съоръженията в абонатните станции;

- изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции.

Планираните технологични разходи за новия ценови период 2017/2018 г. в размер 51 928 MWh, са изчислени в съответствие с отчетните данни за периода 2002–2016 г., представени в Таблица 1 по-долу, и предвидените ремонти и реконструкции в дружеството през новия ценови период.

1)	Топлоотдаването от топлопроводите и съоръженията към тях се формира като разлика между отчетената топлинна енергия по топломера на изход на топлоизточника и сумата от отчетените количества по топломерите на всички консуматори (технологични загуби по преноса). Ежеседмично тези загуби се изчисляват и контролират чрез софтуерен продукт разработен за тази цел от бившата фирма Енергопроект.

2) Технологичните разходи в АС се изчисляват със софтуерен продукт разработен през 2001 г. от ТУ София през 2001 г.

3) Загубите от изтичане на топлоносител от водната топлопреносна мрежа и абонатните станции се измерват в MWh и m3 гореща вода с топломер на входа на подпитаващия възел към топлопреносната мрежа.

В края на всеки отчетен период представители на отдели производствен, счетоводен и разпределение съвместно проверяват всички представени протоколи, данни и замервания и създават протокол за произведена, отпусната, разпределена и отдадена с технологичните загуби топлинна енергия. Тази информация се съхранява повече от 20 г. в „Топлофикация Бургас” ЕАД и е коректна база за планиране на прогнозните количества топлинна енергия месечно и годишно.

Анализ на топлинните загуби за 2016 год.

При планиране на топлинните загуби от излъчване се използува формула за определяне на топлинните загуби по изчислителен път на измерените такива през 1997 г.. които в последствие се привеждат към конкретните условия при планиране на показателя за 2016 г.

| Qизп. заг = | ср.год | + | ср.год | ср.год |  |  | ср.год |  | ср.год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t под. |  | t вр. | - 2 * t ок. | * q * n | = | t под. | + | t вр. | * q * n |
|  | изм. | + | изм. | изм. |  |  |  |  |  |  |
|  | (t под. |  | (tвр. | - 2 *(t ок. |  |  | 78.58 |  |  |  |

където: tподср.год.,tврср.год.,tокср.год.,tподизм.,tвризм. и tокизм. са температурите на подаващата и обратната мрежова вода и околната среда. съответно. средни за годината и в момента на измерването през 1997 г.;

q- специфични топлинни загуби за двата периода. определени при известни всички останали параметри, MW;

n - брой работни часове за периода, h.

Общите топлинни загуби по преноса се определят като разликата между отпуснатата топлое-нергия от топлоизточника и реализираната топлоенергия. отчетена по топломери в абонатните

станции на потребителите.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Параметър | Мяр-ка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Ценови период 07.2017-06.2018 |
| 1. | Топлинни загуби - общо | MWh | 64 431 | 70 035 | 61 400 | 55 914 | 56 815 | 55 510 | 55 677 | 55 159 | 56 083 | 57 290 | 50241 | 55 115 | 55 973 | 51 728 | 50 110 | 51 928 |
|  |  | % | 21,27 | 21,19 | 21,52 | 19,67 | 20,93 | 23,71 | 25,62 | 26,84 | 28,27 | 27,07 | 25,97 | 29,00 | 29,99 | 27,95 | 26,94 | 26,66 |
| 1.1. | От излъч-ване в т.ч.: | MWh | 60 754 | 66 280 | 57 633 | 52 464 | 53 255 | 51 776 | 52 381 | 51 972 | 53 237 | 54 411 | 49 750 | 51 251 | 52 646 | 48 146 | 45 813 | 48 227 |
|  |  | % | 20,06 | 20,05 | 20,20 | 18,46 | 19,62 | 22,12 | 24,10 | 25,29 | 26,84 | 25,71 | 25,71 | 26,96 | 28,20 | 26,01 | 24,63 | 24,76 |
| 1.1.1. | В топло-проводи | MWh | 48 879 | 56 159 | 48 129 | 42 741 | 45 865 | 44 400 | 45 393 | 45 344 | 47 178 | 48 589 | 44 581 | 46 218 | 48 150 | 43 754 | 41 504 | 43 849 |
| 1.1.2. | В АС | MWh | 11 875 | 10 121 | 9 504 | 9 723 | 7 390 | 7 376 | 6 988 | 6 628 | 6 059 | 5 822 | 5 169 | 5 033 | 4 496 | 4 392 | 4 309 | 4 378 |
| 1.2. | От изти-чане на топлоно-сител | MWh | 3 677 | 3 755 | 3 767 | 3 450 | 3 560 | 3 734 | 3 296 | 3 187 | 2 846 | 2 879 | 3 490 | 3 864 | 3 327 | 3 582 | 4 297 | 3 701 |
|  |  | % | 1,21 | 1,14 | 1,32 | 1,21 | 1,31 | 1,59 | 1,52 | 1,55 | 1,43 | 1,36 | 1,80 | 2,03 | 1,78 | 1,94 | 2,31 | 1,90 |
|  |  | m3 | 74 399 | 72 581 | 72 581 | 72 581 | 66 893 | 70 593 | 70 593 | 69 803 | 49 166 | 48 967 | 59 363 | 63 637 | 58 386 | 61 409 | 73 197 | 65 054 |

Данните за планираните топлинни загуби за 2016 г. и отчетения показател са представени в Таблица 2.

Таблица 2.

| № | ПАРАМЕТЪР | Мярка | План 2016 г. | Отчет 2016 г. | Изменение | Влияние на изменението в/у топл. загуби |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Топлинни загуби – общи | MWh | 54 319 | 50 110 | -4 209 | -4 209 |
| 2. | Топлинни загуби от пропуски | MWh | 3 089 | 4 297 | 1 208 | 1 208 |
| 3. | Топлинни загуби от излъчване | MWh | 51 230 | 45 813 | -5 417 | -5 417 |
| 3.1. | t на подаваща мрежова вода | 0С | 73.10 | 71.78 | -1,32 | -702 |
| 3.2. | t на обр. мрежова вода | 0С | 44.82 | 47.02 | 2,20 | 1171 |
| 3.3. | Средно претеглена температура на околната среда | 0С | 10.82 | 15.35 | 4,53 | -4 821 |
| 3.4. | Специфични топлинни загуби | MW | 4.760 | 4.652 | -0,11 | -1 064 |
| 3.5. | Бр. работни часове | h | 8 784 | 8 784 | 0 | 0 |

От приведените данни в Таблицата 2 следва, че общите топлинни загуби за 2016 г. са по-ниски от планираните с – 4 209 MWh. или с -7.75%. което се обуславя от:

- Намалените топлинни загуби от излъчване с  - 5 417 MWh. произтичащо от:

  - по-високата с +4.53оС средно претеглена температура на околната среда през отчетната година. спрямо планирания показател  (-4 821 MWh);

  - по-ниската с -1.32оС температура на подаващата мрежова вода през отчетната година - (-702 MWh);

  - по-високата с 2.20 оС температура на обратна мрежова вода през отчетната. година –    (+1171 MWh);

  - понижени специфични топлинни загуби през отчетната година с 0.11 MW  (-1064 MWh).

- Увеличените топлинни загуби от пропуски с + 1208  MWh е резултат на пропуски на мрежова вода от топлопреносната мрежа вследствие от възникналите аварии, констатирани и отстранявани през годината и в началото на 2017 год.

Изготвил:

Ръководител „ПТО”

инж Т. Дучева

Изп. Директор

инж. Христин Илиев

| „ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОЕНЕРГИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПЕРИОДА 2000 - 2016 г., MWh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ |  |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Реализирана топлоенергия |  |  | 279 936 |  | 267 776 |  | 238 494 | 260 482 | 223 858 | 228 284 | 214 583 | 178 605 | 161 664 | 149 517 | 142 282 | 154 358 | 140 251 | 134 950 | 130 687 | 133 351 | 135 926 |
| Топл. загуби-излъчване |  |  | 53 283 |  | 60 596 |  | 60 754 | 66 280 | 57 633 | 52 464 | 53 255 | 51 776 | 52 381 | 51 972 | 53 237 | 54 411 | 49 750 | 51 251 | 52 646 | 48 146 | 45 813 |
| Топл. загуби-пропуски |  |  | 3 476 |  | 2 591 |  | 3 677 | 3 755 | 3 767 | 3 450 | 3 560 | 3 734 | 3 296 | 3 987 | 2 846 | 2 879 | 3 490 | 3 864 | 3 327 | 3 582 | 4 297 |
| Собствени нужди |  |  | 5 774 |  | 6 021 |  | 5 306 | 5 077 | 4 675 | 4 850 | 4 654 | 5 542 | 6 599 | 9 700 | 5 691 | 5 505 | 4 320 | 4 013 | 3 213 | 4 049 | 3 525 |
| Произведена топлоенергия |  |  | 342 469 |  | 336 984 |  | 308 231 | 335 594 | 289 933 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 940 | 215 176 | 204 056 | 217 154 | 197 812 | 194 078 | 189 874 | 189 129 | 189 561 |
| Общо загуби |  |  | 18% |  | 21% |  | 23% | 22% | 23% | 21% | 22% | 25% | 28% | 31% | 30% | 29% | 29% | 30% | 31% | 29% | 28% |